电气量测控平台显示界面及数据接口说明

- 目的

本文件对电气量测控平台人机交互界面显示内容、界面与底层系统之间的数据交互过程与接口做以说明。

- 界面内容

人机交互界面分为左侧操控菜单和数据显示区域两部分组成。

操控菜单主要包含设备运行状态显示、设备参数设置、设备报警设置、设备有关信息显示、设备运行管理设置等选项。

显示区域分为上部状态栏、中间主显示区和下部的报警显示框。中间显示区根据菜单选项动态显示对应的操控内容。

- 设备运行状态监测

主要包含：状态栏、显示信息-（模拟量、开关量、AI采集）、报警信息。这些信息实时动态更新，对设备的运行状态进行监测与异常报警提示。

- 状态栏

动态监测并实时显示设备的自检结果、各种通讯接口的当前工作状态。

- 显示信息

    - 显示信息-模拟量

实时显示设备各条线路的运行电气参数，可按线路号选择显示如“线路一“，可切换显示该线路电气量的“一次值”/“二次值”。

数据刷新率不低于0.5s。

    - 显示信息-开关量

实时动态显示设备开关量采集通道的12路数据状态，以及开出量12通道当前状态。点击开出状态图标按钮，可以控制各通道输出节点的“分”/“合”。

。

    - 显示信息-AI采集

实时动态显示设备AI采集通道的12路数据状态。本页显示内容由“装置设置-AI通道设置”决定，“原始值”为AI通道采集的数据，“所属线路”+“类别”为该通道在设置参数中映射的对应数据，“低值”和“高值”对应显示“AI通道设置“中的“低值”和“高值”。

- 报警信息

在显示页面的下方实时显示设备最新的报警信息。

- 事件报告

对装置发生过的所有事件记录进行分类查询。可以按照线路名称、时间类型、时间段等分类检索。

- 通讯设置

对装置网口、串口进行相关参数设置，选择对应的通讯协议类型。

- 装置设置

对装置的基础运行相关参数进行设置。

    - 装置设置-AI通道设置

装置的AI采集板具备12路模拟量采集功能，可以灵活的选择每路AI采集的“信号类型”、本通道数据对应的“所属线路“、“类别”，以及设置本通道数据的“低端值”、“高端值”。

    - 装置设置-AO通道设置

装置的AO输出板具备12路模拟量输出功能，可以灵活的选择每路AO输出的“信号类型”、本通道数据对应的“所属线路“、“类别”，以及设置本通道数据的“低端值”、“高端值”。

    - 装置设置-密码设置

    - 装置设置-对时设置

选择装置的对时方式，分为手动对时，B码对时，主站网络对时等多种方式。

    - 装置设置-灯光设置

设置装置液晶屏幕进入屏保的时间，以及屏幕亮度。

- 录波功能

- 录波功能-手动录波

点击“启动录波”按钮，可以生成当前状态下的录波数据，用于检验录波功能是否正常，以及查看录波数据具体包含信息。

- 录波功能-自动录波

自动录波页面用于设置各类电气量超限录波、开关量通道状态变化录波、以及故障录波的投退设置。

- 定值设置

- 定值设置-线路定值设置

设置装置各条线路的超限报警“限值”、越限检测时间“延时”、选择报警动作“输出节点”、以及“是否投入”报警。设置各条线路的“PT变比”、“CT变比”以及故障告警检测“延时”、告警动作“输出节点”、报警“是否投入”。

- 定值设置-AI报警设置

设置装置AI采集通道的报警“下限值”和“上限值”、越限检测时间“延时”、选择报警动作“输出节点”、以及“是否投入”报警。

- 装置信息

- 数据类型

上行数据：4条线路电气量测量数据（UA、UB、UC、IA、IB、IC、P、Q、S、F、Cosφ、UAB、UBC、UCA）、12通道AI采集数据、12通道AO输出数据、12路开关量采集数据、12路开出控制数据、一周波（20ms）的原始采样数据（UA、UB、UC、IA、IB、IC、开关量）、b码对时数据、事件记录（报警）数据；

下行数据：通过界面下发的各类参数数据，包括通讯类的网口和串口设置参数、装置类的AI/AO通道设置参数、装置管理密码/对时方式/灯光等设置参数。

需实时传输、保持动态刷新的数据：所有上行数据；

不定时传输的数据：根据数据发生修改、变化时传输，所有下行数据。

本地生成数据：各种界面操作记录，如开出控制操作、手动对时、参数修改记录、运行状态改变及自检产生的结果等，按照事件记录格式生成报警信息。

- 数据的使用

      - 上行数据：通过表格、状态栏、文本窗、曲线波形方式，实时更新数据，直观展示设备当前运行状态。

列表显示：4条线路电气量测量数据（UA、UB、UC、IA、IB、IC、P、Q、S、F、Cosφ、UAB、UBC、UCA）、12通道AI采集数据、12通道AO输出数据、12路开关量采集数据、12路开出控制数据；

状态栏：装置自检状态、网络与串口通讯状态、当前时间动态显示；状态改变提醒及事件记录生成与保存，如网络通讯故障、自检错误等事件报告生成。

文本窗：实时报警信息显示、保存（生成SOE文件），历史事件报告可分类检索显示。

曲线波形：汇总每周波（20ms）的原始采样数据（UA、UB、UC、IA、IB、IC、开关量），以曲线方式绘制波形图，直观展示数据动态变化情况。按照相关标准生成录波文件并保存。

      - 下行数据：通过各种参数设置页面，完成数据修改后更新参数保存文件，并将更新数据下发给底层应用。

      - 本地生成数据：对12路开出量的分/合操作控制、以及各种参数的修改生成报警信息并保存，通过“报警信息“、“事件报告”窗口进行显示。

- 数据接口

上下行数据通过3568系统内部核间通讯完成传输。具体数据定义如下：

#ifndef __GUI_H

#define __GUI_H

#include "time.h"

#define LINE_TOTAL_NUM 4 //线路数量

#define ANALOG_CH_NUM  12 //模拟量通道数

//实时量

typedef struct

{

//三相电压

float Ua;  //A相电压

float Ub;  //B相电压

float Uc;  //C相电压

//三相电流

float Ia;  //A相电流

float Ib;  //B相电流

float Ic;  //C相电流

//有功功率

float Pa;

float Pb;

float Pc;

float Pt; //总有功功率

//无功功率

float Qa;

float Qb;

float Qc;

float Qt; //总无功功率

//视在功率

float Sa;

float Sb;

float Sc;

float St; //总视在功率

//功率因数

float PFa;

float PFb;

float PFc;

float PFt; //总功率因数

//线电压

float Uab;

float Ubc;

float Uca;

//频率

float frq;

}measure_unit_t;

//B码对时，时间数据

typedef union

{

uint8_t b_code[6];

struct

{

uint8_t ascii_s_unit    : 4;

uint8_t ascii_s_ten     : 4;

uint8_t ascii_min_unit  : 4;

uint8_t ascii_min_ten   : 4;

uint8_t ascii_hour_unit : 4;

uint8_t ascii_hour_ten  : 4;

uint8_t ascii_m_day_unit: 4;

uint8_t ascii_m_day_ten : 4;

uint8_t ascii_month_unit: 4; //4bit

uint8_t ascii_month_ten : 4; //4bit

uint8_t ascii_year_unit : 4; //4bit

uint8_t ascii_year_ten  : 4; //4bit

}time;

}b_code_t;

//开入、开出

typedef struct

{

uint16_t in;    //每一位对应一个通道状态 ： 1 = 合， 0 = 分

uint16_t out;   //每一位对应一个通道状态 ： 1 = 合， 0 = 分

}d_io_t;

//模拟量:AI 、AO

typedef struct

{

float in[ANALOG_CH_NUM];    //模拟量输入

float out[ANALOG_CH_NUM];   //模拟量输出

}a_io_t;

//事件

typedef struct

{

struct tm t; //事件发生时间

uint32_t ms; //事件发生的毫秒时刻

uint8_t evt; //类型：0 = 无事件， 1 = 事件发生

}event_t;

//波形数据，

typedef struct

{   uint32_t stamp; //时标

int16_t ch[8];  //4条线路波形数据时：8个通道：ua、ub、uc, ia、ib、ic、频率系数、开入量

//AI采集通道波形数据时 ：8个AI通道对应D的各个输入点

}ch_data_t;

//波形数据

typedef struct

{

uint8_t   line_index; //线路号 ： 0 ~ 3 = 4路电压电流采样数据，4 = AI通道采集数据

ch_data_t dot[64];    //64个点组成一个周波

}waveform_data_t;

/**上行数据***************小核数据 -> 大核*******************************/

//小核数据 -> 大核

typedef struct

{

measure_unit_t measure_unit[LINE_TOTAL_NUM];//总共4条线路，按序排列

a_io_t d_io;     //模拟量输入、输出

d_io_t a_io;     //数字量，开入、开出

b_code_t b_code; //B码对时

event_t event[2];   //事件标志:event[0] = pt 断线， event[1] = CT断线

waveform_data_t waveform; //实时一周波数据

}gui_in_t;

/****下行数据***********大核数据 -> 小核***********************************/

//界面任一参数修改，即将整个参数表更新下发一次

//串口参数设置

typedef struct

{

uint32_t baud_tate; //波特率 ： 9600 115200（默认）

uint8_t  parity;    //校验位 ： 0 = 无校验， 1 = 奇校验， 2 = 偶校验

uint8_t  data;      //数据位 ： 0 = 8位

uint8_t  stop;      //停止位 ： 0 = 1位， 1 = 2位

uint8_t  protocol;  //通讯协议 ：0 = 无协议，1 = modbus

}com_param_t;

//AI、AO模拟通道参数值

typedef struct

{

uint8_t sig_type;//信号类型 ： 0 = 4~20ma信号， 1 = 1~5V信号

uint8_t line_sub;//所属线路 ： 1 = 线路1， 2 = 线路2， 3 =线路3， 4 = 线路4， 0 = 装置

uint8_t att;     //类别     :  0 = UA, 1 = UB, 2 = UC, 3 = UAB, 4 = UBC, 5 = UCA, 6 = P, 7 = Q, 8 = F

uint8_t u_limit; //上限值   :

uint8_t d_limit; //下限值   :

}analog_ch_param_t;

//线路定值设置

typedef struct

{

// uint8_t index;      //线路号：  1 = 线路1, 2 = 线路2， 3 = 线路3, 4 = 线路4

uint8_t limit;   //限值：

uint8_t delay;   //延时：       [1 ~ 10秒]

uint8_t out_num; //输出节点：   [1 = 开出1、 2 = 开出2、...]

uint8_t select;  //投退：      [0 = 不投， 1 = 投入]

}line_param_t;

typedef struct

{

line_param_t type[7]; //7个类别：电压，电流，差流, 功率，频率，PT断线，CT断线

}line_type_t;

//AI报警设置

typedef struct

{

uint8_t u_limit; //上限值   :

uint8_t d_limit; //下限值   :

uint8_t delay;   //延时：       [1 ~ 10秒]

uint8_t out_num; //输出节点：   [1 = 开出1、 2 = 开出2、...]

uint8_t select;  //投退：      [0 = 不投， 1 = 投入]

}ai_alarm_param_t;

//下行数据：大核数据 -> 小核

typedef struct

{

struct tm t; //时间设置

d_io_t a_io; //数字量，开入、开出

com_param_t com_param[4];              //串口参数设置

line_type_t line_param[4];          //线路定值设置:  4路定值一起下发

analog_ch_param_t a_in_param[12];   //12路模拟输入通道设置

analog_ch_param_t a_out_param[12];  //12路模拟输出通道设置

ai_alarm_param_t ai_alarm_param[12];//12路模拟输入 报警参数设置

}gui_out_t;

#endif

- 补充说明

无